## Snow_1.3.5_prm_Сетевые, Slave
Имя переменной | Тип переменной | Адрес регистра | Комментарий | Мин. значение | Макс. значение | Доступ
T_в1_n | С плавающей запятой | 16388 | Измереная температура Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
Connect_n | Целочисленное | 16384 | Статус подключения OwenCloud (2-норма) | 0 | 65535 | чтение
Mode_2_n | Целочисленное | 16385 | Режим работы | 0 | 65535 | чтение/запись
Valve_type_n | Целочисленное | 16386 | Тип клапана | 0 | 65535 | чтение/запись
Weather_depend_n | Целочисленное | 16387 | Погодозависимость | 0 | 65535 | чтение/запись
P_start_n | Целочисленное | 16402 | Работа насоса | 0 | 65535 | чтение
MR_n | С плавающей запятой | 16398 | Измеренное значение датчика MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_в2_n | С плавающей запятой | 16400 | Измереная температура Тв2 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_MR_n | С плавающей запятой | 16396 | Измереная температура датчика MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_п2_n | С плавающей запятой | 16394 | Измереная температура Тп2 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_нп_n | С плавающей запятой | 16392 | Измереная температура Тнп | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_нв_n | С плавающей запятой | 16390 | Измереная температура Тнв | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
Valve_opnd_n | Целочисленное | 16403 | Клапан открыт | 0 | 65535 | чтение
MR_heating_n | Целочисленное | 16404 | Подогрев датчика MR | 0 | 65535 | чтение
Valve_var_n | С плавающей запятой | 16405 | Степень открытия V3 0-10 (Valve_var_n*100=%) | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_V1_alarm | Целочисленное | 16407 | Тв1 ниже установленной аврийной граници(T_в1_min_n) | 0 | 65535 | чтение
T_нв_к_n | С плавающей запятой | 16408 | Поправочный коэфф. Датчика Тнв | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_нв_мин_n | С плавающей запятой | 16410 | Минимальная Тнв работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
t_sys_off_n | С плавающей запятой | 16412 | Время выбега системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нв_макс_n | С плавающей запятой | 16414 | Максимальная Тнв работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
MR_set_n | С плавающей запятой | 16416 | Уставка макс. влажности датчика MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_MR_к_n | С плавающей запятой | 16420 | Поправочный коэфф. Датчика температуры MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
MR_к_n | С плавающей запятой | 16422 | Поправочный коэфф. Влажности MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_нп_к_n | С плавающей запятой | 16424 | Поправочный коэфф. Датчика Тнп | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_п2_к_n | С плавающей запятой | 16426 | Поправочный коэфф. Датчика Тп2 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в2_к_n | С плавающей запятой | 16428 | Поправочный коэфф.датчика Тв2 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в1_к_n | С плавающей запятой | 16430 | Поправочный коэфф.датчика Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в1_min_n | С плавающей запятой | 16432 | Уставка защиты от замерзания. Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
t_valve_n | С плавающей запятой | 16434 | Время выбега клапана | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set_max_n | С плавающей запятой | 16436 | Уставка макс.Тнп в режиме "Горячий старт" для таяния | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set2_sup_n | С плавающей запятой | 16440 | Уставка Тнп в режиме "Горячий старт" для поддержания | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Set_GYM_D_n | С плавающей запятой | 16442 | Уставка периодич. Упражнения системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в1_sf_n | Целочисленное | 16446 | Активация зашиты Тв1 | 0 | 65535 | чтение/запись
Pass_n | Целочисленное | 16447 | Пароль | 0 | 65535 | чтение/запись
T_p2_max_set_wd_n | С плавающей запятой | 16448 | Устав. максимальная температура подачи работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
t_pump_n | С плавающей запятой | 16452 | Время выбега насоса | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_п2_set_n | С плавающей запятой | 16454 | Заданная температура подачи | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_MR_set_n | С плавающей запятой | 16456 | Уставка температуры поддержания датчика осадков | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Sprt_surf_n | Целочисленное | 16458 | Режим поддержания температуры поверхности | 0 | 65535 | чтение
PID_Kp_n | С плавающей запятой | 16459 | Коэф. Передачи ПИД | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
PID_Ti_n | С плавающей запятой | 16461 | Время интегрирования ПИД | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
PID_Td_n | С плавающей запятой | 16463 | Время дифференцирования ПИД | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Val_step_full_n | С плавающей запятой | 16465 | Время полного хода клапана V3х | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_p2_Ka_n | С плавающей запятой | 16467 | Коэф. Наклона функции погодозависимости (А) | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_p2_Kb_n | С плавающей запятой | 16469 | Коэф. смещения функции погодозависимости (В) | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Tp2_Tv1_dT_n | С плавающей запятой | 16471 | Уставка dT | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Status_send_n | Целочисленное | 16500 | Передача статуса работы | 0 | 65535 | чтение
T_p2_min_set_wd_n | С плавающей запятой | 16473 | Устав. минимальная температура подачи работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Тв1_norma_n | С плавающей запятой | 16475 | Уставка температуры отмены аварии замерзания ТО | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_п1_к_n | С плавающей запятой | 16418 | Поправочный коэфф. Датчика Тп1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Функция чтения 0x03
Фукция записи 0x10
Настройки порта RS-485-1 |  | SLAVE
скорость | 9600 | редактируемый
Данные | 8 бит | редактируемый
четность | нет | редактируемый
кол-во стоп-битов | 1 | редактируемый
адрес | 16 | редактируемый
Настройки порта RS-485-2 |  | MASTER
скорость | 9600 | нередактир.
Данные | 8 бит | нередактир.
четность | нет | нередактир.
кол-во стоп-битов | 1 | нередактир.
адрес | 17 | нередактир.
пароль ПР | snow_2024